Câu hỏi về CTN trong công trình

- Nêu lý do chọn sơ đồ HTCN như vậy?

- Phân vùng

- Vùng 1 sơ đồ đơn giản tận dụng triệt để áp lực mạng lưới cấp nước bên ngoài

- Các vùng trên sơ đồ trạm bơm - két nước - bể chứa:

+ Đảm bảo áp lực

+ An toàn cấp nước

- Tại sao khi tính toán thuỷ lực lại chỉ chọn tuyến bất lợi nhất? Chỉ rõ tuyến bất lợi nhất

- Nếu tuyến bất lợi nhất thoả mãn -> tất cả các tuyến thoả mãn

- Giảm khối lượng tính toán

- Chức năng và nguyên tắc làm việc của bể tự hoại

- Bể tự hoại có chức năng làm sạch sơ bộ nước thải trong nhà trước khi thải ra sông, hồ hay mạng lưới thoát nước bên ngoài

- Khi nước thải chảy vào bể, nó được làm sạch nhờ 2 quá trình là lắng cặn và lên men cặn lắng

Do tốc độ nước chảy trong bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng nước trong bể từ 1-3 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình lắng tĩnh: dưới tác dụng của trọng lượng bản thân, các hạt cặn (cát, bùn, phân) rơi dần xuống đáy bể và nước sau khi ra khỏi bể sẽ trong. Tốc độ dòng nước qua bể càng chậm, dung tích bể càng lớn thì hiệu quả làm trong nước của bể càng cao, tuy nhiên giá thành xây dựng bể càng đắt

Các hạt cặn rơi xuống đáy bể, ở đây các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ nhờ hoạt động của các vi sinh vật kị khí. Cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. Tốc độ lên men của cặn nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, pH, lượng vi sinh vật trong lớp cặn, …

- Cách phân vùng cấp nước

- Vùng 1: lấy nước trực tiếp nhờ áp lực mạng lưới bên ngoài, chọn số tầng dựa vào áp lực thấp nhất của mạng lưới

- Các vùng trên: lấy nước từ két nước, 4-5 tầng một vùng

- Van giảm áp bố trí ở đâu?

- Trên ống dẫn nước từ két xuống

- Đầu các ống nhánh

- Nguyên tắc bố trí ống chữa cháy

- Hộp chữa cháy thường đặt ở những chỗ dễ nhìn thấy như cầu thang, hành lang, …

- Khoảng cách theo chiều ngang của các hộp chữa cháy phụ thuộc vào chiều dài của các ống vải gai (ống vải gai thường dài 10-20 m), phải đảm bảo sao cho vòi phun có thể tiếp cận đến tất cả các vị trí của công trình

- Tại sao phải có ống thông hơi? Khi nào cần phải bố trí riêng ống thông hơi?

- Ống thông hơi để dẫn các khí độc, các hơi nguy hiểm có thể gây nổ ra khỏi mạng lưới thoát nước bên trong nhà

- Trong các nhà cao tầng hoặc các nhà đã xây dựng nay tăng thêm thiết bị vệ sinh mà không thay đổi ống đứng được thì lượng nước trong ống rất lớn, khí không kịp thoát ra ngoài, khi đó phải bố trí các ống thông hơi phụ

- Ống kiểm tra ở đâu? Chức năng?

- Nằm trên ống đứng cách sàn 1 m hoặc trên các ống nằm ngang

- Kiểm tra và thông tắc

- Tại sao két nước thường bố trí ở cầu thang?

- Vì cầu thang có kết cấu chắc chắn

- Tại sao phải sử dụng giếng thăm trong hệ thống thoát nước

- Kiểm tra

- Khi chênh lệch cao độ đáy cống từ 0,5 m trở lên thì phải xây giếng chuyển bậc để dòng nước chảy được nhịp nhàng và giếng khỏi bị phá hoại

- Tại sao ống thoát nước xám không dẫn chung cùng ống thoát nước đen

- Do hệ thống là thoát nước riêng

- Thoát nước riêng có ưu điểm:

+ Chế độ thuỷ lực ổn định

+ Tính chất nước thải ổn định

+ Giảm thể tích bể tự hoại

+ Tăng hiệu quả xử lý của bể tự hoại

- Lựa chọn cấp nước nóng như thế nào

- Mỗi căn hộ có 1 bình nước nóng

- Sử dụng nước nóng bằng vòi trộn

- Trạm khí ép là gì? hoạt động như thế nào?

- Trạm khí ép gồm 2 thùng bằng thép (có thể chỉ cần 1 thùng khi dung tích yêu cầu bé): 1 thùng chứa nước và 1 thùng chứa không khí

- Khi nước thừa thì nó vào thùng, nước dồn không khí sang thùng không khí và ép chặt lại. Khi nước lên đầy thùng nước thì áp lực không khí sẽ là lớn nhất Pmax

Khi thiếu nước, nước từ thùng nước chảy ra cung cấp cho tiêu dùng, không khí lại từ thùng không khí dẫn sang thùng nước và dãn ra. Khi nước cạn tới đáy thùng nước thì áp lực không khí là nhỏ nhất Pmin

- Áp lực tự do của thiết bị là gì?

- Là áp lực nước cần thiết tại thiết bị dùng nước

- Tổn thất qua đồng hồ được lấy như thế nào?

- Tổn thất áp lực qua đồng hồ đo nước có thể xác định theo công thức sau:

hđh = Sq2	(m)

Trong đó:

q: lưu lượng nước tính toán (l/s)

S: sức kháng của đồng hồ đo nước