- Lưu ý chung

- Cấp nước -> khử áp lực dư

- Thoát nước -> khử năng lượng dòng chảy

- Cấp nước trong công trình

- Ống đứng -> bố trí trong các hộp kĩ thuật

Ống đứng phải đi thẳng

Ống đứng: đường kính có thể thay đổi

- Nhà có tầng hầm -> đặt BCNS ở tầng hầm

WBCNS = WSH + WCC

WCC lấy cho 3h

- Các sơ đồ CN

- Sơ đồ CN đơn giản

+ Khi áp lực đường ống bên ngoài hoàn toàn đảm bảo, cấp tới mọi thiết bị dùng nước kể cả bất lợi nhất

+ Thực tế ít dùng vì không an toàn về mặt cấp nước

- Sơ đồ CN sử dụng két nước

+ Điều kiện áp dụng: Áp lực cấp nước bên ngoài đảm bảo nhưng không thường xuyên

+ Không cần xây bể chứa, trạm bơm mà nước tự chảy lên

- Sơ đồ CN sử dụng trạm bơm

+ Điều kiện áp dụng: Khi áp lực đường ống cấp nước bên ngoài không đảm bảo -> bắt buộc phải sử dụng bơm

+ Ít sử dụng do:

+ Bơm bật tắt liên tục

- hỏng bơm

- tốn điện năng

+ Gây ra hiện tượng sụt áp

+ Không an toàn về mặt cấp nước

- Sơ đồ CN trạm bơm – két nước

+ Điều kiện áp dụng: Khi áp lực đường ống cấp nước bên ngoài không đảm bảo

+ Ưu điểm

~ Không bật tắt bơm liên tục -> tiết kiệm

+ Nhược điểm

~ Không an toàn về mặt cấp nước

- Sơ đồ CN trạm bơm – két nước – bể chứa

+ Sơ đồ an toàn về mặt cấp nước

+ Điều kiện áp dụng: Khi áp lực đường ống cấp nước bên ngoài hoàn toàn không đảm bảo và quá thấp: Hngoài≤6 m

- bắt buộc phải xây bể chứa

+ WBCNS = (1 – 2) Qngđ

- Sơ đồ CN trạm khí nén

+ Điều kiện áp dụng: Khi áp lực đường ống cấp nước bên ngoài không đảm bảo và quá thấp

+ Nguyên tắc hoạt động: Như sơ đồ CN TB-KN-BC

+ Sử dụng khi không xây được két nước trên mái (do kết cấu hoặc kiến trúc)

+ Với nhà cao tầng, phân vùng cấp nước -> những sơ đồ dưới sử dụng sơ đồ CN trạm khí nén

- Sơ đồ phân vùng

+ Khử áp lực dư -> dùng van giảm áp

+ Tuy nhiên, đối với nhà cao tầng phải dùng sơ đồ phân vùng

+ Phân vùng (4 – 5) tầng mỗi vùng cấp nước

+ Mỗi vùng sử dụng 1 ống chính

- Áp lực cần thiết của công trình

- Áp lực cần thiết của công trình

Hct = Hhh + Hđh + hdđ + hcb + Htd (m)

Hhh = ZTBVSBLN – Zống cấp nước bên ngoài

Hhh là chiều cao hình học tính theo chiều thẳng đứng từ thiết bị vệ sinh bất lợi nhất đến cao độ ống cấp nước bên ngoài

- Khoảng cách từ sàn tới điểm cấp nước và của TBVS và Áp lực tự do ở đầu TBVS

|  | Sen | Rửa | Xí |
| --- | --- | --- | --- |
| Khoảng các từ sàn tới điểm cấp nước | 0,8 – 1 m | 0,4 – 0,5 m | 0,1 – 0,2 m |
| Áp lực tự do | 3 m | 2 m | 1 m |

- Cao độ (so với sàn) của ống nhánh lấy bằng cao độ cấp nước của chậu rửa = 0,4-0,5 m

- Lượng nước dùng trung bình của các đô thị

110 – 120 l/ng.ngđ

- Có bồn tắm

≥200 l/ng.ngđ

- Khách sạn 4*, 5*

Resort

250 – 300 l/ng.ngđ

- Trường học

20 – 25 l/ng.ngđ

- Bệnh viện

- – 500 l/giường bệnh.ngđ

- Từ q

-> D

-> WBCNS (thể tích bể chứa nước sạch)

-> WKN (thể tích két nước)

-> WTB (công suất trạm bơm)

- q -> D, v, i

q -> l/s

D -> mm

v -> m/s

I -> (không thứ nguyên) tổn thất đơn vị trên 1 m chiều dài

- hdđ = i.l

- hcb=ξ.v22g

Kinh nghiệm lấy hcb = (20 – 30)% hdđ

hdđ -> bắt buộc phải tính

- So sánh Hct với Hngmax và Hngmin

-> chọn sơ đồ CN

3. Đường ống dẫn nước vào nhà

- Đường ống dẫn nước vào nhà: là đoạn ống tính từ MLCN bên ngoài đến nút đồng hồ đo nước

Chức năng: lấy nước từ đường ống cấp nước bên ngoài và cung cấp cho toàn bộ ngôi nhà

Nguyên tắc bố trí:

+ Lấy dốc 0,003 hướng về phía đường ống CN bên ngoài -> để dốc sạch nước trong nhà khi cần thiết

+ Độ sâu chôn ống từ 0,5 – 0,8 m

+ Cần bố trí vuông góc với đường ống CN bên ngoài

+ Vị trí đấu nối tại điểm có khoảng cách ngắn nhất giữa ngôi nhà và đường ống CN

Bố trí:

+ 1 phía: thông dụng nhất

+ 2 phía: công trình trọng điểm, công trình công cộng, công trình đặc biệt -> yêu cầu cấp nước liên tục, an toàn

+ 1 phía, nhiều hướng: công trình dài, có khối tích lớn

Đường kính:

+ Chọn theo lưu lượng tính toán lớn nhất cung cấp vào ngôi nhà

Q -> D

+ Chọn sơ bộ theo số thiết bị vệ sinh và khối tích công trình

+ Với nhà 1 tầng, có từ 1 đến vài thiết vị vệ sinh

- D25 – D32

+ Với các ngôi nhà trung bình

- D40 – D50

+ Với các ngôi nhà có số lượng thiết bị vệ sinh lớn

- D75 – D150

- Đô thị loại I -> mạng vòng

Thép -> đầu mạng

Tuyến truyền tải -> là tuyến từ TBII đến đầu mạng lưới

HDPE -> mạng lưới

- Vật liệu ống:

+ Không dùng PVC -> do khi cấp nước nóng nhanh bị oxi hoá -> giòn

+ Sử dụng TTK (thép tráng kẽm)

Nhược điểm -> sau 1 thời gian bị gỉ

+ Đối với khách sạn -> sử dụng ống nhựa chịu nhiệt PB, PPR

Ưu điểm:

~ tuổi thọ độ bền như TTK

~ không ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp

Nhược điểm: giá thành đắt

+ HDPE -> chịu áp lực cao hơn TTK -> (dùng cho nhà cao tầng)

- Phân phối đều nước:

+ Phân vùng

+ Van giảm áp

+ Bố trí rong đen đầu bộ ba

+ Chọn D hợp lí

- Nhà cao tầng phải:

+ Khử áp lực dư

+ Thoát nước: ~ thoát không bị tắc -> dùng 1 cấp đường kính xuyên suốt từ trên xuống dưới; có độ dốc

~ thông hơi -> không bị hôi

- Nối ống:

+ Nối ống với đường ống CN bên ngoài nhờ tê, thập có sẵn trên mạng lưới

+ Lắp thêm tê hoặc thập

+ Sử dụng đai khởi thuỷ (nhánh lấy nước)

4. Đồng hồ đo nước

- Chung cư -> bố trí phòng kĩ thuật điện nước riêng để đặt đồng hồ

- Chức năng:

+ Đo lưu lượng -> tính tiền

+ Kiểm soát thất thoát

+ Xác định ra tiêu chuẩn cấp nước

2 loại hay dùng:

+ Cánh quạt (D ≤ 40)

+ Tuốc bin (D > 40)

Chọn đồng hồ:

(Dựa vào Bảng 17.1, trang 206, sách Cấp thoát nước – GS.TS.NGND. Trần Hiếu Nhuệ)

+ Cách 1: Dựa vào khả năng vận chuyển của đồng hồ

Qđtr: lưu lượng đặc trưng -> tính bằng m3/h khi tổn thất áp lực qua đồng hồ là 10 m

- Chọn đồng hồ thoả mãn

Qngđ	≤	2Qđtr

(m3/ngđ)		(m3/h)

+ Cách 2: Dựa vào lưu lượng tính toán

qmin ≤ qtt ≤ qmax

qmin: giá trị giới hạn dưới -> q không làm quay đồng hồ -> lưu lượng nhỏ nhất cho phép qua đồng hồ

(Sai đồ đồng hồ ∆Q < 5%)

qmax: chỉ số giới hạn lưu lượng trên -> chỉ số giới hạn lưu lượng lớn nhất cho phép qua đồng hồ

q > qmax -> đồng hồ quay nhanh -> chóng hỏng

Kiểm tra tổn thất qua đồng hồ:

h = Sq2 (m)

S: sức kháng

q: lưu lượng (l/s)

Tổn thất cho phép qua đồng hồ

|  | Giờ max | Giờ có cháy |
| --- | --- | --- |
| Loại cánh quạt | ≤ 2,5 m | ≤ 5 m |
| Loại tuốc bin | 1 – 1,5 m | ≤ 2,5 m |

Tổn thất quá lớn -> chọn lại

- Bố trí điều dãn -> tránh cong vênh do dãn nở vì nhiệt

Bố trí 1 mm / 1 m chiều dài ống

- Ống chính phía dưới: v = vkt = 0,5 – 1,5 m/s

Ống chính phía trên: v ≥ vkt nhưng < vphá hoại (2m/s)

Với cùng một lưu lượng thì v tăng -> D giảm -> ống chính phía trên giảm được chi phí

- Bể chứa nước sạch và bể tự hoại phải có khoảng cách cách ly 3 – 5 m

Bố trí ngầm -> phải có biện pháp chống thấm

5. Cấp nước chữa cháy

- 1 hộp chữa cháy có 2 ống vải gai

Ống vải gai dài 10 – 20 m

Vòi phun cách sàn 1,25 m

- Chữa cháy là mạng vòng: vừa bơm trực tiếp, vừa dùng nước từ két

6. Tính thuỷ lực

- Đặt điểm tính toán ở:

+ Vị trí thay đổi lưu lượng

+ Chỗ ngoặt, giao nhau

7. Cấp nước nóng

- Đường kính ống cấp nước nóng thường lấy giảm một cấp so với đường kính ống cấp nước lạnh

VD: Ống cấp nước lạnh D25 -> ống cấp nước nóng D20

- Thoát nước trong công trình

- HTTN chung

- Giảm chi phí đầu tư

- Thể tích BTH lớn

- Chế độ thuỷ lực không đều

- Tính chất của nước thải không đồng đều

- Nước xám có xà phòng, … -> vào BTH làm ảnh hưởng đến vi sinh vật (do thay đổi pH) -> giảm hiệu suất xử lý

- HTTN riêng

- Chi phí đầu tư ban đầu lớn

- Thể tích BTH giảm

- Chế độ thuỷ lực tốt -> tránh tắc, lắng cặn

- Dễ vận hành, sửa chữa

- Các bộ phận của HTTN trong nhà

- Các thiết bị nước thải

- Xi phông (tấm chắn thuỷ lực)

- Mạng đường ống

+ Ống đứng: một cấp đường kính xuyên suốt từ trên xuống dưới

+ Ống nhánh (< 10 m)

+ Ống tháo (nối liền ống đứng -> ra ML bên ngoài)

+ Ống thông hơi (Vượt mái 0,7-3 m)

+ Ống tẩy rửa

+ Tê kiểm tra: sự cố -> thông tắc

- Chi tiết hơn về các bộ phận của HTTN trong nhà

- Thoát nước riêng:

+ Ống đứng đen -> D110

+ Ống đứng rửa -> D50

- Xí đến ống đứng -> gần nhất -> tránh tắc

- Xi phông còn gọi là tấm chắn thuỷ lực -> ngăn mùi

Lớp nước trong xi phông -> 5 – 7 cm

- Nhà cao tầng -> các tầng thấp nước chảy vận tốc lớn -> tạo hiệu ứng pittông -> hút nước từ các ống nhánh -> xi phông không đủ chiều sâu lớp nước -> bổ sung thông hơi

- Ống thông hơi: vượt mái 0,7 – 3 m tuỳ vào chức năng của mái

Nếu mái phơi đồ -> 3 m

- Ống kiểm tra:

+ Bố trí trên ống đứng

+ Cách sàn 1 m

+ Kiểm tra, tẩy rửa đường ống khi có sự cố

- Bố trí hộp kĩ thuật -> gần xí

-> dễ dàng kiểm tra, sửa chữa

Mỗi khu vệ sinh, bếp phải có 1 hộp kĩ thuật riêng

- Góc nối ống phải là góc tù

Không bố trí ống trong cột

Không bố trí ống đi qua phòng ở

Ống nhánh bố trí trong sàn, đảm bảo độ dốc tối thiểu 1/D

Nếu chiều dài lớn, không đủ chỗ đặt trong sàn -> phải đặt trong trần giả

Chiều dài ống nhánh không quá 10 m

Đường kính tối thiểu D110

- Vận tốc nước chảy trong ống thoát: 0,7 m/s

- Bể tự hoại

- Chức năng:

+ Xử lý sơ bộ nước thải trước khi vào ML

+ BTH thông thường (không ngăn lọc) -> hiệu suất xử lý SS và BOD đạt 40-50%

+ Trong bể diễn ra quá trình lắng cặn và lên men cặn lắng. Nước chảy với vận tốc nhỏ nên coi quá trình lắng là lắng tĩnh

- Ống vào và ra BTH phải là ống chữ T -> tránh lớp váng làm tắc ống, đồng thời thông hơi

- Các yếu tố ảnh hưởng

+ pH

+ Nhiệt độ

+ Nồng độ, thành phần, tính chất nước thải

+ Vi sinh

- Chọn số ngăn của BTH

+ W < 1 m3 -> 1 ngăn

+ 1 m3 < W < 10 m3 -> 2 ngăn

+ W > 10 m3 -> 3 ngăn

- BTH phải có khoảng cách cách li với BCNS, và phải có chống thấm

- BTH đặt ngoài tầng hầm -> để giảm độ sâu chôn cống của ống ra từ bể tự hoại. Nếu đặt trong hầm có thể nước ra từ bể tự hoại không thể tự chảy vào mạng lưới thoát nước thành phố

  - BTH không có ngăn lọc

- Ưu nhược điểm

+ Hiệu quả giữ cặn cao, kết cấu đơn giảnm giá thành rẻ

+ Làm sạch nước thải không hoàn toàn

  - BTH có ngăn lọc

- Ưu nhược điểm

+ Hiệu suất

+ Dễ tắc

+ Chi phí xây dựng cao

+ Quản lý vận hành phức tạp

+ Độ sâu chôn ống lớn -> phải bơm

+ Thực tế ít sử dụng

  - BTH cải tiến (BASTAF) ~ Zokaso

- Thoát nước mưa

- Bề rộng mái < 12 m -> Thu nước 1 phía

- Bề rộng mái > 12 m -> Thu nước 2 phía

- Phễu thu:

+ Ngăn rác

+ Giảm vận tốc đầu ống đứng

- Móc vòng cổ ngựa -> neo giữ ống đứng

- Ống đứng -> có trụ đỡ

- Vận tốc máng, mương hở: vmin = 0,4 m/s

- Vận tốc ống: vmin = 0,7 m/s

- Độ dốc: 0,2-1%

- Hệ thống thu gom nước mưa xung quanh nhà

+ q -> D, v, i

+ Trườngng hợp cống, rãnh đậy đan: vmin = 0,6 m/s

+ imin = 1/D

+ Độ đầy ≤ 0,5