SUMMARY

# PROJECT: INTERRIAL PLUMBING SYSTEM

# DESIGN HOTEL 1 PLUMBING SYSTEM

- Building’s structure: Reinforced concrete + brick

- Number of floors: 14 floors (not including basement)

- Height of each floors: 3.3 (m)

- Height of basement: 2.5 (m)

- Thickness of roof: 0.6 (m)

- Height of attic: 2.1 (m)

- Elevation of first floor: 11.4 (m)

- Elevation of courtyard: 9.8 (m)

- Pressure of water supply network:

- Daytime: 21.5 (m)

- Nighttime: 23.0 (m)

- Diameter of water supply network pipe: DN150

- Depth of water supply network pipe: 0.7 (m)

- Number of people using water: 2 people/room

- Power for hot water supply system: Electrical

- Method of using hot water: Mixer tap

- Sewerage system: Combined system, no centralized wastewater treatment plant

- Diameter of network sewer: DN500

- Depth of network sewer: 1,4 (m)

CHAPTER I. COLD WATER SUPPLY SYSTEM

- Choosing water supply system diagram depends on:

+ Pressure of water supply network

+ Number of floors

+ Architecture of building

- Choose partition clean water supply system as flow: water tank – pump – roof water tank

+ Zone 1 (from 1st to 4rd floor): use water from outside water supply network

+ Zone 2 (from 5th to 9th floor): use water from roof water tank

+ Zone 3 (from 10th to 14th floor): use water from roof water tank

- Route line and layout of plumbing water supply pipe network.

- Hydraulic calculation of cold water supply network:

- Caculate flow:

qtt = 4.14 (l/s)

- Caculate hydraulic for each zone

- Caculate hydraulic for typical floor

- Caculate roof water tank:

Roof water tank provides water for upper floors when outside pressure does not guarantee

- Caculation of roof water tank:

Dimensions: B×H×L = 1.5×1.5×2.7 = 6.075 (m3)

Elevation: Hk = 60.2m

- Select water meter

Choosing water meter type of turbine, size of 50.

- The required pressure of the whole house and the water supply:

Zone 1: Hctnh1= 21.4 m<215.m

- Ensure water supply for water fixtures in zone 1.

- Caculate pump:

Choose pumps Grundfos model CM10-3 A-S-G-V-AQQV - 96806993, 1 working pump, 1 stand by pump

Hb=55 m

Qb=12.6 m3/h

- Firefighting pump:

Choose pump Grundfos model CM10-3 A-S-G-V-AQQV - 96806993, 1 working pump, 1 stand by pump

Hb = 61 (m)

Qb = 2,5 (l/s) = 9 (m3/h)

- Caculate water tank:

## Dimension: B×H×L = 4×2.5×8 = 80 (m3)

- Hot water supply system

- Using electrical energy to supply hot water for building.

- The hot water supply system is parallel to the cold water supply system

- Each room has 1 water heater

  - Heat quantity per day

Wngđnh = 134 400 (Kcal/person.day)

  - Max hour heat quantity

Wnhmax = 22 400 (Kcal/h)

# CHAP II. SEWERAGE SYSTEM

- Sewerage system

Use a separate sewerage system for the building

+ Black water sewerage system

+ Grey water sewerage system

- Septic tank

- Dimensions of septic tank:

Choose 2 septic tanks, B×H×L = 1.5×2×3.2 = 9.6 (m3)

- We design 2 chambers septic tank, volume of chamber 1 is equal to 75% and volume of chamber 2 is equal to 25%

- Inlet pipe and outlet pipe: D110

- Vent pipe: D75

- Sludge suction pipe: D200

- Water hole: 150150 (mm2)

- Vent hole: 100100 (mm2)

- Height of water hole: 1 m

- Sludge hole: 200x200 (mm2)

- Stormwater drainage system

Calculate stormwater drainage system on the roof: 6 rainwater pipes, D50 mm

Trough conveyor:  i = 0.025; B = 10 (cm); H = 5 (cm)

# ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH

Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình Khách sạn 1

# CHƯƠNG I: CẤP NƯỚC LẠNH

## CÁC TÀI LIỆU THIẾT KẾ

- Mặt bằng các tầng nhà có bố trí các thiết bị vệ sinh TL 1:100

- Kết cấu nhà: Bê tông cốt thép + gạch xây

- Số tầng nhà: 14 tầng (không kể tầng hầm)

- Chiều cao mỗi tầng: 3,3 (m)

- Chiều cao tầng hầm: 2,5 (m)

- Chiều dày mái nhà: 0,6 (m)

- Chiều cao hầm mái: 2,1 (m)

- Cao độ nền nhà tầng một: 11,4 (m)

- Cao độ sân nhà: 9,8 (m)

- Áp lực ở đường ống nước bên ngoài nhà:

- Ban ngày: 21,5 (m)

- Ban đêm: 23,0 (m)

- Đường kính ống cấp nước bên ngoài nhà: DN150

- Độ sâu chôn ống cấp nước bên ngoài nhà: 0,7 (m)

- Số người sử dụng trong nhà: 2 người/phòng

- Nguồn cấp nhiệt cho hệ thống cấp nước nóng: Điện

- Hình thức sử dụng nước nóng: Vòi trộn

- Hệ thống thoát nước bên ngoài nhà: Hệ thống chung, không có trạm xử lý nước thải tập trung

- Đường kính thoát nước bên ngoài nhà: DN500

- Độ sâu chôn ống thoát nước bên ngoài nhà: 1,4 (m)

KHỐI LƯỢNG THIẾT KẾ

- Hệ thống cấp nước:

- Hệ thống cấp nước lạnh

- Hệ thống cấp nước nóng

- Hệ thống cấp nước chữa cháy

Các công trình trong hệ thống cấp nước trong nhà

- Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước xám

- Hệ thống thoát nước đen

- Hệ thống thoát nước mưa trên mái

Các công trình trong hệ thống thoát nước

## LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC

### 1.2.1 Chọn sơ đồ cấp nước lạnh

- Lựa chọn sơ đồ cấp nước lạnh cho công trình phụ thuộc vào các yếu tố sau

- Áp lực cấp nước của đường ống cấp nước thành phố

- Số tầng nhà của công trình

- Kiến trúc và bố trí của công trình

Tính toán sơ bộ áp lực cần thiết cấp nước của công trình và lựa chọn sơ đồ

- Áp lực nước cần thiết theo tính toán sơ bộ của khách sạn được xác định theo công thức:

Hctnh = 8 + 4(n-1) (m)

Với: n số tầng nhà phục vụ n = 14 tầng

- Hctnh = 8 +4×(14 - 1) = 60 (m)

- So sánh  Hctnh = 60 m > Hngmin =21,5 m

- Kết luận:

- Tính toán sơ bộ thì áp lực cấp nước đường ống cấp nước Hngmin = 21,5 (m) chỉ đáp ứng đủ cho 4 tầng nhà phía dưới.

→ Với áp áp lực cần thiết cho khách sạn vừa tính toán ta nên lựa chọn sơ đồ cấp nước phân vùng với sơ đồ trạm bơm - két nước - bể chứa.

- Ta có phân vùng sau:

- Vùng 1: từ tầng 1 tới tầng 4 (4 tầng): sơ đồ đơn giản, lấy nước trực tiếp từ đường ống cấp nước thành phố

- Vùng 2: từ tầng 5 đến tầng 9 (5 tầng): được máy bơm bơm nước từ bể chứa lên két nước và được két nước nước điều hòa

- Vùng 3: từ tầng 10 đến tầng 14 (5 tầng): được máy bơm bơm nước từ bể chứa lên két nước và được két nước nước điều hòa

### Vạch tuyến và bố trí mạng lưới đường ống cấp nước trong nhà

- Các yêu cầu phải đảm bảo khi vạch tuyến:

- Đường ống phải đi tới mọi thiết bị vệ sinh trong nhà

- Tổng chiều dài đường ống là ngắn nhất

- Đường ống dễ thi công và quản lí sửa chữa bảo dưỡng

- Trên cơ sở đó ta ta tến hành vạch tuyến như sau

+ Trạm bơm và bể chứa được đặt ở tầng hầm

+ Két nước được đặt trên mái

+ Đường ống chính vùng 1 được được đặt trên trần tầng hầm

+ Đường ống chính vùng 2, 3 được đặt ở trên trần, bên trong trần kĩ thuật cho thuận tiện thi công và sửa chữa, quản lý.

- Mạng lưới cấp nước bên trong bao gồm: tuyến ống chính, các ống đứng, các ống nhánh dẫn nước tới các thiết bị vệ sinh cụ thể như sau:

+ Vùng 1: Bao gồm tuyến ống chính nằm ngang bên dưới cấp nước từ đường ống cấp nước thành phố cho các ống đứng cấp nước của vùng 1 và cấp nước cho bể chứa nước sạch.

+ Vùng 2 và vùng 3: nước được bơm từ bể chứa thông qua trạm bơm lên két qua đường ống đứng từ két đi ra các đường ống chính nằm ngang bên trên cấp nước cho các ống đứng với chiều cấp nước từ trên xuống.

### 1.2.3: Tính toán thủy lực mạng lưới đường ống cấp nước lạnh trong công trình

#### 1.2.3.1: Xác định lưu lượng tính toán của hệ thống

Lưu lượng nước tính toán được xác định theo công thức sau:

qtt= 0,2×α×N l/s

Trong đó:

- qtt: lưu lượng nước tính toán

- α:  hệ số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước, đối với các công trình công cộng thông thường theo Bảng 2.5, TCVN 4513:1988, lấy α = 2

- N: tổng số đương lượng của các thiết bị vệ sinh trong đoạn ống tính toán. Tra theo mục 3.5, TCVN 4513:1988

K: hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào đương lượng N

Bảng 1.1. Thông số thiết bị vệ sinh theo đương lượng

| Thiết bị | Trị số đương lượng | Lưu lượng nước (l/s) | Tổng số thiết bị | Tổng số đương lượng tính toán |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xí | 0,5 | 0,1 | 84 | 42 |
| Chậu rửa mặt | 0,33 | 0,07 | 84 | 27,72 |
| Sen tắm | 0,67 | 0,14 | 56 | 37,52 |

- Tổng số đương lượng của các thiết bị vệ sinh trong nhà ở là:

N = 42 + 27,72 + 37,52 = 107,24

- Lưu lượng tính toán cho toàn tòa nhà

qtt= 0,2×2×107,24 =4,14 l/s

#### 1.2.3.2: Tính toán thuỷ lực mạng lưới cấp nước lạnh

- Dựa trên cơ sở vận tốc kinh tế v = 0,5  1,5 m/s để xác định đường kính thích hợp của từng đoạn ống, tổn thất áp lực của từng đoạn ống và toàn mạng. Từ đó xác định Hyc, xác định thể tích bể chứa và két nước.

- Tổn thất áp lực ma sát theo chiều dài cho từng đoạn ống được xác định theo công thức:                         h = i×l m

- Trong đó:

l: chiều dài đoạn ống tính toán

i: tổn thất đơn vị(mm)

Theo mục 6.14, TCVN 4513:1988 thì ta có i = A × q2

A: sức cản đơn vị phụ thuộc vào đường ống cấp nước tra theo mục 6.15, TCVN 4513:1988

q: lưu lượng tính toán (l/s)

- Khi tính toán ta tính cho tuyến bất lợi nhất và cuối cùng tổng cộng cho từng vùng và toàn mạng lưới. Các nhánh khác không cần tính toán mà dựa vào tổng số đương lượng của đoạn tính toán.

- Để thuận lợi cho việc tính toán ta sử dụng bảng tính toán thủy lực của Ths. Nguyễn Thị Hồng.

- Sơ đồ không gian và kết quả tính toán thuỷ lưc mạng lưới cấp nước lạnh đi kèm với thuyết minh.

- Các tuyến ống lựa chọn tính toán thủy lực cho từng vùng là:

Bảng 1.2 Thống kê tính toán thủy lực cho vùng 1 sử dụng áp lực mạng lưới cấp nước bên ngoài

| Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000*i | l (m) | h = i.l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xí | Chậu rửa | Hương sen |  |  |  |  |  |  | (m) |
| A1→A2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.49 | 25 | 0.93 | 110.9 | 3.30 | 0.37 |
| A2→A3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.69 | 25 | 1.31 | 209.6 | 3.30 | 0.69 |
| A3→A4 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0.85 | 32 | 0.89 | 69.2 | 3.30 | 0.23 |
| A4→A5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.98 | 32 | 1.01 | 89.4 | 3.70 | 0.33 |
| A5→A6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.98 | 32 | 1.01 | 89.4 | 6.87 | 0.61 |
| A6→A7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1.39 | 32 | 1.46 | 179.7 | 0.33 | 0.06 |
| A7→A8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 1.70 | 50 | 0.80 | 34.0 | 6.87 | 0.23 |
| A8→A9 | 16 | 16 | 16 | 24 | 1.96 | 50 | 0.92 | 43.8 | 8.01 | 0.35 |
| A9→A10 | 24 | 24 | 16 | 30.64 | 2.21 | 50 | 1.04 | 54.8 | 5.80 | 0.32 |
| A10→M | 24 | 24 | 16 | 30.64 | 2.21 | 50 | 1.04 | 54.8 | 1.42 | 0.08 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.27 |

Bảng 1.3 Bảng thống kê tính toán thủy lực cho vùng 2 sử dụng két nước

| Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000*i | l (m) | h = i.l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xí | Chậu rửa | Hương sen |  |  |  |  |  |  | (m) |
| B1→B2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.49 | 25 | 0.93 | 110.9 | 3.30 | 0.37 |
| B2→B3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.69 | 25 | 1.31 | 209.6 | 3.30 | 0.69 |
| B3→B4 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0.85 | 25 | 1.59 | 309.1 | 3.30 | 1.02 |
| B4→B5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.98 | 32 | 1.03 | 93.2 | 3.30 | 0.31 |
| B5→B6 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 1.10 | 32 | 1.15 | 111.9 | 2.90 | 0.32 |
| B6→B7 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 1.10 | 32 | 1.15 | 111.9 | 6.87 | 0.77 |
| B7→B8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.55 | 32 | 1.62 | 220.3 | 0.33 | 0.07 |
| B8→B9 | 15 | 15 | 15 | 22.5 | 1.90 | 40 | 1.51 | 160.3 | 6.87 | 1.10 |
| B9→B10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.19 | 40 | 1.75 | 215.0 | 7.53 | 1.62 |
| B10→B11 | 30 | 30 | 20 | 38.3 | 2.48 | 50 | 1.18 | 69.6 | 16.50 | 1.15 |
| B11→K | 50 | 50 | 40 | 68.3 | 3.31 | 80 | 0.66 | 13.9 | 5.43 | 0.08 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |

Bảng 1.4 Bảng thống kê tính toán thủy lực cho vùng 3 sử dụng két nước

| Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000*i | l (m) | h = i.l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xí | Chậu rửa | Hương sen |  |  |  |  |  |  | (m) |
| B12→B13 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.49 | 25 | 0.93 | 110.9 | 3.30 | 0.37 |
| B13→B14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.69 | 25 | 1.31 | 209.6 | 3.30 | 0.69 |
| B14→B15 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0.85 | 25 | 1.59 | 309.1 | 3.30 | 1.02 |
| B15→B16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.98 | 32 | 1.03 | 93.2 | 3.30 | 0.31 |
| B16→B17 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 1.10 | 32 | 1.15 | 111.9 | 2.90 | 0.32 |
| B17→B18 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 1.10 | 32 | 1.15 | 111.9 | 6.87 | 0.77 |
| B18→B19 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.55 | 32 | 1.62 | 220.3 | 0.33 | 0.07 |
| B19→B20 | 15 | 15 | 15 | 22.5 | 1.90 | 50 | 0.89 | 41.8 | 6.87 | 0.29 |
| B20→B11 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.19 | 70 | 0.63 | 16.1 | 7.53 | 0.12 |
| B11→K | 50 | 50 | 40 | 68.3 | 3.31 | 80 | 0.66 | 13.9 | 5.43 | 0.08 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.04 |

Bảng 1.5 Thống kê tính toán thủy lực ống nhánh cho phòng nghỉ

| Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000i | L (m) | h = il (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xí | Chậu rửa | Hương sen |  |  |  |  |  |  |  |
| 01→02 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.28 | 20 | 0.87 | 133.0 | 1.83 | 0.24 |
| 02→03 | 1 | 0 | 1 | 1.17 | 0.43 | 25 | 0.80 | 82.5 | 1.43 | 0.12 |
| 03→C | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.49 | 25 | 0.93 | 110.9 | 0.57 | 0.06 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |

Bảng 1.6 Thống kê cho tính toán thủy lực ống nhánh cho mỗi phòng vệ sinh hành lang

| Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  |  | Tổng số đương lượng | qc = qtt (l/s) | d (mm) | v (m/s) | 1000i | L (m) | h = il (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xí | Chậu rửa | Hương sen |  |  |  |  |  |  |  |
| 01→02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 20 | 1.25 | 265.6 | 0.69 | 0.18 |
| 02→C | 2 | 2 | 0 | 1.66 | 0.52 | 25 | 0.99 | 122.0 | 0.11 | 0.01 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

### 1.2.4 Tính chọn đồng hồ

- Chọn đồng hồ đo nước dựa trên cơ sở thỏa mãn hai điều kiện:

- Lưu lượng tính toán

- Tổn thất áp lực

Theo tính toán ở trên thì lưu lượng cho toàn khách sạn là:

qtt = 4,14  (l/s)

Dựa vào Bảng 17.1, trang 206, sách Cấp thoát nước – GS.TS.NGND. Trần Hiếu Nhuệ, ta chọn đồng hồ loại tuốc bin (trục ngang) cỡ đồng hồ 50 có:

qmax = 6 (l/s); qmin = 0,9 (l/s)

Tổn thất áp lực qua đồng hồ.

Hđh = s × q2  (m)

Trong đó:

s: là sức kháng của đồng hồ lấy tuỳ thuộc vào từng loại đồng hồ.

Với đồng hồ cỡ 50 thì s = 2,65 × 10-2

q: là lưu lượng nước cấp thực tế cấp cho khách sạn của công trình (l/s)

Hđh = 2,65 × 10-2 × 4,142 = 0,454 (m) < (11,5 m)

=> Tổn thất áp lực qua đồng hồ thoả mãn điều kiện về tiêu chuẩn về tổn thất áp lực.

Như vậy việc chọn đồng hồ là hợp lý.

### 1.2.5 Tính toán chi tiết áp lực cần thiết của toàn nhà và các vùng cấp nước

- Việc tính toán áp lực cần thiết của ngôi nhà nhằm kiểm tra đảm bảo áp lực tại các tầng cũng như tính toán áp lực dư.

Ống nhánh đưa nước vào phòng đặt cách sàn nhà 0,4 m. Thiết bị vệ sinh cao nhất là hương sen có điểm cấp nước đặt ở độ cao 1 m so với sàn. Áp lực cần thiết của ngôi nhà được xác định theo công thức

Hctnh = Hhh + Hđh + Htd +  + hcb  (m)

Trong đó:

Hhh – Là độ cao hình học đưa nước từ trục đường ống cấp nước bên ngoài đến dụng cụ vệ sinh bất lợi nhất, ở đây là hương sen

Hđh – Là tổn thất áp lực qua đồng hồ (m)

– Tổng tổn thất áp lực trên đường ống tính toán (m)

hcb –Tổn thất áp lực cục bộ theo tuyến ống tính toán bất lợi nhất và lấy bằng  20%

Htd – Áp lực tự do cần thiết tại thiết bị vệ sinh bất lợi nhất, ở đây là hương sen và  Htd = 3 (m)

#### 1.2.5.1 Áp lực tính toán cần thiết cho vùng 1

- H1hh=0,7+3×3,3+11,4-9,8+1=13,2 (m)

- Hđh = 0,454 (m)

- Htd = 3 (m) đối với vòi hoa sen

- ∑h1=3,27+0,42=3,69 (m)

- Hcb = 20% × 3,69 = 0,74 (m)

- Vậy Hnh1ct=13,2+0,454+3+4,01+0,74=21,4 (m)

#### 1.2.5.2 Áp lực tính toán cần thiết cho vùng 2 và 3

- Là áp lực cần thiết đưa nước lên két và đi xuống được vị trí bất lợi nhất việc xác định áp lực cho vùng này để tính toán chiều cao đặt két nước.

- Áp lực tính toán xác định theo công thức sau

Hnh2ct= Hv+h1'-K+ hcb+ htd m

Trong đó:

+ Hv = Hhh: Chiều cao của vòi hoa sen tại tầng 14 so với trục ống cấp nước thành phố

Hv = 0,7 + 13×3,3 + (11,4 – 9,8) + 1 = 46,2  m

- Với 0,7 là độ sâu chôn ống cấp nước thành phố.

- 9,8 là cao độ sân nhà

- Cao độ nền nhà tầng một là 11,4

- 1 là chiều cao điểm cấp nước của vòi hoa sen của tầng 14

+h1'-K: tổn thất áp lực từ đáy két tới điểm là vòi hoa sen bất lợi nhất

h1'-K=1,33+0,18=1,51 (m)

+  hTD: áp lực tự do yêu cầu của vòi hoa sen (m) lấy hTD  = 3 m

+  hcb = 20%×ΣH1'-K = 20% × 1,51 = 0,3 (m)

Hctnh2 = 46,2 + 1,51 + 0,3 + 3 = 51,01 (m)

### 1.2.6 Tính toán két nước

- Két nước có nước và nhiệm vụ điều hòa cấp cho các tầng trên khi áp lực bên ngoài không đảm bảo cấp nước cho các tầng này

- Ở đây ta xét tới két nước phục vụ cho vùng 2 (từ tầng 5 đến tầng 10) và vùng 3 (từ tầng 10 đến tầng 14).

- Xác định dung tích két nước

- Đối với két nước ta dùng Rơle phao để đưa nước lên két. Dung tích của két nước được xác định theo công thức sau:

Wk = K × (Wđh + Wcc)	(m3)

Trong đó:

K – Hệ số dự trữ kể đến chiều cao xây dựng và phần cặn lắng ở đáy két nước, giá trị của K lấy trong khoảng (1,2–1,3) chọn K= 1,3

Wđh – Là dung tích điều hoà két nước (m3)

- Do công trình có lắp đặt trạm bơm và hệ thống chữa cháy cho tòa nhà sử dụng két nên với yêu cầu két nước phải đảm bảo cho dung tích nước chữa cháy cho 10 phút với vận hành bằng tay (hệ thống chữa cháy vận hành bơm bằng tay)

- Lượng nước chữa cháy của 1 cột nước chữa cháy với lưu lượng 2,5 l/s trong 10 phút là Wcc = 1 × 2,5 × 10 × 60 / 1000 = 1,5 (m3)

Wđh = Qb / (2 × n)

Với: Qb - Là công suất máy bơm để bơm nước lên khu vực tầng nhà, điều kiện là:

Qb≥qvùng 2+3tt=0,2×2×76,6=3,5 (l/s)=12,6 (m3/h)

Với: Nvùng 2+3tt=60×0,5+60×0,33+40×0,67=76,6 (l/s)

n – Số lần mở máy bơm trong 1 giờ. Chọn n = 2, vậy ta có:

Wđh =12,62×2=3,15 (m3)

- Vậy ta có Wk = 1,3 × (3,15 + 1,5) = 6,045 (m3)

- Xây dựng két có kích thước B×H×L = 1,5×1,5×2,7 = 6,075 (m3)

- Xác định cao độ đặt két nước

- Cao độ két nước (Hk) được xác định trên cơ sở bảo đảm áp lực để đưa nước vào và tạo ra áp lực tự do đủ ở thiết bị vệ sinh bất lợi nhất trong trường hợp dùng nước lớn nhất (ở đây thiết bị vệ sinh bất lợi nhất là vòi tắm hoa sen tại tầng 9 với chiều cao vòi so với mặt sàn là 1 m).

- Theo như tính toán ở mục 1.2.5.2 Áp lực cần thiết cho vùng 2 và 3, ta xác định được cao độ đặt két là

Hk = Hbl + htd + ∑h + hcb = (11,4 + 13×3,3 + 1) + 3 + 1,51 + 0,3 = 60,11 (m)

Trong đó :

+ Hbl – Cao độ điểm lấy nước của thiết bị dùng nước bất lợi nhất đối với két nước (m)

+ htd – Áp lực tự do của thiết bị dùng nước bất lợi nhất đối với két nước (m)

+ ∑h và hcb – Tổn thất áp lực theo chiều dài và cục bộ trên đoạn ống từ két nước tới thiết bị dùng nước bất lợi nhất (m)

- Két nước được đặt ở trên nóc tum cầu thang với cao độ 60,2m (cao hơn hầm mái 2,6 m) đảm bảo chiều cao như trên.

Vậy Hk = 60,2m

### 1.2.7 Tính chọn bơm cho vùng 2 và 3

- Việc lựa chọn bơm căn cứ vào các yếu tố sau:

- Cột áp:	Hb≥Htt

Trước tiên ta phải xác định được kích thước của ống đi lên két: với lưu lượng 3,5 (l/s) lựa chọn D60 có v = 0,91 (m/s) và 1000i = 29,2 và chiều dài ống đẩy là 52,5 (m), tổn thất là ∑h (TB→K) = 1,53 (m)

Ta có:

Htt=∑hTB-K+HB-K+1,5 =1,53+51,3+1,5=54,33 (m)

Với:

HB-K: Chiều cao từ bơm lên két, bằng 60,2 – 8,9 = 51,3 (m) (8,9 là cao độ của sàn tầng hầm)

1,5 (m) là chiều cao tính từ đáy két tới vị trí cao nhất của ống dẫn lên két.

Lấy tròn giá trị là Htt = 55 (m)

- Lưu lượng:	Qb≥Qtt =12,6​ (m3/h)

- Ta lựa chọn bơm với thông số sau

Hb=55 (m)

Qb=12,6 (m3/h)

Lựa chọn bơm Grundfos model CM10-3 A-S-G-V-AQQV - 96806993, 1 bơm làm việc, 1 bơm dự phòng (theo phần mềm tra bơm Grundfos online – Grundfos.com) có đường đặc tính như sau:

Hình 1. 4 Biểu đồ bơm Grundfos

## LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG CÔNG TRÌNH

### Lựa chọn mô hình hệ thống cấp nước chữa cháy cho công trình

- Hệ thống cấp nước chữa cháy tách riêng khỏi hệ thống cấp nước lạnh. Các vòi chữa cháy được đặt trong các hộp chữa cháy và được đặt ở phía ngoài hành lang đi lại.

- Theo số liệu cho thì áp lực bên ngoài nhỏ nhất là 21,5 m, rất nhỏ so với áp lực yêu cầu cho việc cấp nước chữa cháy cho ngôi nhà 14 tầng. Vì vậy ta không thể dùng nước cấp trực tiếp từ mạng lưới để cấp cho chữa cháy mà ta phải dùng bơm chữa cháy.

- Chọn hệ thống cấp nước chữa cháy trực tiếp mỗi tầng một vòi và nước được đưa lên bằng một ống đứng. Dùng vòi chữa cháy bằng vải tráng cao su có chiều dài lấy bằng 20 (m).

### 1.3.2 Tính toán cấp nước hệ thống chữa cháy cho công trình

- Áp lực tính toán cột áp cấp nước cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

HCC= Hđ+∑h+hcb+ hccct (m)

- Hđ chiều cao từ vòi bất lợi nhất tới trục đường ống cấp nước thành phố

- ∑h tổng tổn thất áp suất của tuyến ống bất lợi

- hcb tổn thất cục bộ của hệ thống

- hccct áp lực chữa cháy cần thiết cho hệ thống

- Theo tiêu chuẩn với khách sạn ta có số vòi hoạt động đồng thời là 1 vòi và  lưu lượng của mỗi vòi là 2,5 (l/s)

- Căn cứ vào lưu lượng  của vòi  là 2,5 (l/s) ta chọn ống đứng D50, 1000i = 69,6 và v = 1,18 m/s

- Chiều dài ống ngang tính từ vị trí hộp chữa cháy đến vị trí bất lợi chữa cháy:

l = 1 (m)

- Tổn thất áp lực trên đường ống ngang từ hộp chữa cháy đến vị trí bất lợi chữa cháy

h2 = 1 × 69,6/1000 = 0,07 (m)

- Tính toán đoạn ống ngang điểm bất lợi đến hộp chữa cháy

- Vì số vòi hoạt động đồng thời là 1 lên lưu lượng là 2,5 (l/s) .Tra bảng tính toán thuỷ lực chọn D50, v = 1,18 (m/s) và 1000i = 69,6.

Chiều dài đoạn ống từ trạm bơm tới ống đứng:  l = 11 m

- Tổn thất trên đoạn này là:

h3 = 11 × 69,6/1000 = 0,77 (m)

- Tổng tổn thất áp lực trên tuyến ông bất lợi nhất của hệ thống cấp nước chữa cháy:

h = h2 + h3 = 0,07+ 0,77 = 0,84 (m)

Tổn thất áp lực cục bộ hệ thống cấp nước chữa cháy:

hcb = 20%h = 20% × 0,84 = 0,17 (m)

Áp lực cần thiết ở đầu van chữa cháy:

hctcc=hv+ho (m)

Trong đó:

hv: áp lực cần thiết ở đầu vòi phun để tạo ra một cột nước đặc hơn 6 m, áp lực này thay đổi tuỳ theo đường kính miệng vòi phun

ho: Tổn thất áp lực theo chiều dài ống vải gai và được tính theo công thức sau:

Tính ho

ho= A × l × (qcc)2	(m)

Trong đó:

+A: sức kháng đơn vị của ống vải gai có tráng cao su lấy như sau

D = 50 mm => A = 0,0075

+ l: chiều dài lớp vải gai (m), theo tiêu chuẩn lấy l = 20 m

+ qcc: lưu lượng của vòi phun chữa cháy = 2,5 (l/s)

- ho = 0,0075 × 20 × 2,52 = 0,94 (m)

Tính hv:

hv có thể được tính theo công thức sau:

hv = Cđ(1-ρ×α×Cđ) (m)

Trong đó:

- Cđ: Phần cột nước đặc tra bảng ta lấy Cđ = 6

- α: hệ số phụ thuộc Cđ và được lấy theo bảng Cđ  = 6 => α = 1,19

- ϕ: Hệ số phụ thuộc vào đường kính miệng vòi phun

ϕ = 0,25d+(0,1d)3  khi  tinh toán với d = 13 mm => ϕ = 0,0165

=> hv = 61-0,0165×1,19×6 = 6,8 (m) => hccct = 6,8 + 0,94 = 7,74 (m)

Vậy tổng áp lực cần thiết của ngôi nhà khi có cháy xảy ra là:

HCC = Hđ + ∑h + hcb + hccct

- Hđ = 51,3 (m) là chiều cao của miệng vòi chữa cháy bất lợi nhất đến bơm chữa cháy

→ HCC = 51,3 + 0,84 + 0,17 + 7,74 = 61 (m) > Hngoài. Vậy nên ta phải dùng bơm  chữa cháy.

Dựa vào lưu lượng và HCC ở trên ta chọn bơm chữa cháy có các thông số sau:

+  Hb = 61 (m)

+  Qb = 2,5 (l/s) = 9 (m3/h)

Lựa chọn bơm Grundfos model CM10-3 A-S-G-V-AQQV - 96806993, 1 bơm làm việc, 1 bơm dự phòng (theo phần mềm tra bơm Grundfos online – Grundfos.com) có đường đặc tính như sau:

Hình 1. 5 Biểu đồ đặc tính bơm

## 1.3 TÍNH TOÁN BỂ CHỨA NƯỚC

- Do bể nước phục vụ cho vùng 2+3 và cho cả hệ thống chữa cháy nên dung tích bể xác định theo công thức:

Wbc = Wđh + Wcc3h            (m3)

- Dung tích phần điều hoà của bể tính theo cấu tạo

Wđh = (0,5-2) Qngđ , chọn Wđh = 1,5.Qngđ

Qngđ  = q×N×Kngđ1000 (m3/ngđ)

- Với N số người phục vụ của công trình = 2 × 4 × 14 = 112 (người)

- Kngđ hệ số không điều hòa ngày lấy bằng 1

- Tiêu chuẩn cấp nước q = 250-300 (l/người.ngđ) theo Bảng 1, TCVN 4513:1988, ta chọn q = 300 (l/người.ngđ)

Qngđ=300×112×11000=33,6 (m3/ngđ)

Wđh = 1,5 × 33,6 = 50,4 (m3/ngđ)

- Xác định thể tích nước chữa cháy Wcc: Lượng nước chữa cháy cho ngôi nhà được tính với thời gian là 3h hệ số đồng thời 1 vòi

Wcc3h  = (1 × 2,5) × 3 × 3600 = 27000 (l/s) = 27 (m3)

- Thể tích của bể là:

Wbc = 50,4 + 27 = 77,4 (m3)

Xây dựng bể hình chữ nhật bằng bê tông cốt thép: B×H×L = 4×2,5×8 = 80 (m3).

Bố trí bể chứa được thể hiện trên bản vẽ

## 1.4 TÍNH TOÁN CẤP NƯỚC NÓNG TRONG CÔNG TRÌNH

- Vì nước nóng được đun bằng điện và hình thức sử dụng là vòi trộn nên việc tính nước nóng là đơn giản.

- Mỗi phòng chọn một bình nước nóng lấy nước trực tiếp từ vòi cấp nước lạnh từ ống nhánh và sẽ có một vòi dẫn nước nóng xuống và trộn với vòi nước lạnh để dùng.

- Ống dẫn nước nóng lấy giảm một cấp so với ống dẫn nước lạnh.

- Xác định lượng nhiệt tiêu thụ ngày đêm (theo mục 2.11, trang 32, sách Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Cấp thoát nước trong nhà và công trình – TS. Nguyễn Phương Thảo)

Wngđnh = C × qn × (tn – t1) × N	(Kcal/ng.ngđ)

Trong đó:

C – Tỉ nhiệt cần cung cấp cho 1 kg nước (Kcal/ngđ)

qn – Tiêu chuẩn nước nóng đối với khách sạn có rửa và hương sen lấy là 60 l/ng.ngđ

tn – Nhiệt độ nước nóng yêu cầu, tn = 40 0C

t1 – Nhiệt độ nước lạnh, t1 = 20 0C

N – Số lượng đơn vị dùng nước nóng, N = 112 người

Wng. đnh =1 × 60 × (40 – 20) × 112 = 134 400 (Kcal/ng.ngđ)

- Xác định lượng nhiệt giờ lớn nhất

Wnhmax=Kh×qn×N×(tn-t1)24	(Kcal/h)

Trong đó:

Kh – Hệ số không điều hòa dùng nước nóng với khách sạn có 112 người chọn Kh = 4

W=4×60×112×(40-20)24=22 400	(Kcal/h)

# CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH

## 2.1 CHỌN SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ

- Hệ thống thoát nước bên ngoài là hệ thống thoát nước chung nên mọi nước thải đều được đổ vào hệ thống này.

- Dùng các ống đứng thoát nước để thu nước thải của xí riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý. Phần cặn sẽ được phân huỷ, còn phần nước được đổ ra hệ thống thoát nước chung của thành phố.

- Nước thải xám từ các thiết bị vệ sinh khác được thu về bằng các đường ống đứng riêng rồi dẫn ra các giếng thăm và đổ thẳng ra mạng lưới thoát.

- Nước thải được tập trung vào hệ thống thoát nước sân nhà được gắn vào trần trong tầng hầm sau đó đưa ra bể tự hoại hay hố ga, nước mưa được dẫn bằng một hệ thống ống riêng ra mạng lưới thoát nước thành phố.

- Ta  sử dụng hệ thống thoát nước chung. Hệ thống thoát nước chung bao gồm các ống đứng, ống nhánh tập trung nước thải ở các tầng qua ống tháo tới giếng thăm.

- Ngoài ra hệ thống còn sử dụng ống đứng thông hơi cho các trục đứng, bể tự hoại…

## 2.2 TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC SINH HOẠT

### 2.2.1 Tính toán hệ thống ống đứng và ống nhánh trong công trình

#### 2.2.1.1 Với mạng lưới thoát nước trong nhà

- Dựa vào đương lượng thoát nước ta tính tổng đương lượng cho từng ống nhánh, ống đứng căn cứ vào bảng để chọn đường kính cho từng ống.

- Ống nhánh từ các thiết bị về sinh theo Bảng 23.2, trang 295, sách Cấp thoát nước – GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ, và đường kính ống tối thiểu của thoát nước đen là D110, thoát nước xám là D50

+ Chậu rửa mặt                     	qtt = 0,1 (l/s)                             d = 50 mm

+ Xí bệt (có thùng rửa)		qtt = 1,6 (l/s)                             d = 110 mm

+ Tắm hương sen		qtt = 0,2 (l/s)                             d = 50 mm

- Ống nhánh dẫn nước thải từ các thiết bị vệ sinh đều như nhau trong các tầng, do vậy ta tính 1 ống nhánh rồi lấy các ống nhánh khác tương tự.

- Các ống nhánh đặt ngầm trong sàn nhà có độ dốc tính toán cụ thể và góc nối với các ống đứng là 45o.

- Ống nhánh từ tắm hương sen, chậu rửa và xí bệt được chôn sâu dưới nền với độ sâu ≥ 10 cm.

a. Tính toán ống nhánh đoạn tắm hương sen

- Lưu lượng tính toán của các đoạn là: 0,2 (l/s)

- Chọn theo Bảng 23.2, trang 295, sách Cấp thoát nước – GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ, lấy đường kính ống nhánh có d = 50 mm, độ dốc i = 0,035.

b. Tính ống nhánh đoạn chậu rửa mặt

- Lưu lượng tính toán của các đoạn là: 0,1 (l/s)

- Chọn theo theo Bảng 23.2, trang 295, sách Cấp thoát nước – GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ, lấy đường kính ống nhánh có d = 50 mm, độ dốc i = 0,035.

- Tính ống nhánh đoạn thoát xí bệt

- Lưu lượng tính toán của các đoạn là: 1,6 (l/s)

- Chọn theo theo Bảng 23.2, trang 295, sách Cấp thoát nước – GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ, lấy đường kính ống nhánh có d = 110 mm, độ dốc i = 0,035.

- Tính ống đứng thoát nước sinh hoạt bao gồm tắm và rửa mặt

- Lưu lượng nước tính toán cho đoạn ống thoát nước trong nhà ở gia đình hoặc các công trình công cộng được xác định theo công thức:

qthđ= qc+ qdcmax

Trong đó:

qth: Lưu lượng nước thải tính toán, l/s

qc  : Lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt, l/s

qc=0,2×α×N (l/s)

- Với khách sạn  = 2

- Xét với mỗi trục đứng phục vụ cho 14 chậu rửa mặt và 14 tắm hương sen. Vậy:

N = 14 × (0,33 + 0,67) = 14

qc = 0,2 × 2 14 = 1,5  (l/s)

- qdcmax : Lưu lượng nước thải từ thiết bị vệ sinh có lưu lượng thải lớn nhất, lấy của tắm hương sen qdcmax = 0,2 (l/s)

- qthđ = 1,5 + 0,2 = 1,7 (l/s)

Chọn ống đứng có đường kính D75, bằng với đoạn ống tháo mà ống đứng đổ vào (tính ở sau)

- Tính ống đứng thoát nước xí bệt

- Lưu lượng nước tính toán cho đoạn ống thoát nước trong nhà ở gia đình hoặc các công trình công cộng được xác định theo công thức:

qthđ= qc+ qdcmax

Trong đó:

qth: Lưu lượng nước thải tính toán, l/s

qc  : Lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt, l/s

qc=0,2×α×N (l/s)

- Với khách sạn  = 2

- Xét với mỗi trục đứng phục vụ cho 14 xí. Vậy:

N = 14 × 0,5 = 7

qc = 0,2 × 2 7 = 1,06  (l/s)

- qdcmax : Lưu lượng nước thải từ thiết bị vệ sinh có lưu lượng thải lớn nhất, lấy của xí qdcmax = 1,6 (l/s)

- qthđ = 1,06 + 1,6 = 2,66 (l/s)

#### Chọn ống đứng có đường kính D110, bằng với đoạn ống tháo mà ống đứng đổ vào (tính ở sau)

#### 2.2.1.2 Tính toán đường ống thoát nước từ các đường ống đứng thoát nước ra bể tự hoại hoặc ra giếng thăm

a) Tính toán ống thải xí từ các ống đứng đến bể tự hoại

Công thức tính toán:

qthđ= qc+ qdcmax

Trong đó:  qthđ: lưu lượng thoát nước thải của xí mà đoạn ống phục vụ (l/s)

qc: lưu lượng nước cấp (l/s)

qdcmax = 1,6  (l/s) : Lưu lượng nước thải của thiết bị xí

Lưu ý ở đây ta sẽ tính toán cho tuyến bất lợi nhất sau đó các tuyến khác thì lấy đường kính theo các doạn đã tính toán có cùng lưu lượng.

Bảng 2.1 Tổng hợp lưu lượng nước thải mà các tuyến ống phục vụ xí đến bể tự hoại 1

| Đoạn ống | Thiết bị xí | N | qc (l/s) | qth (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-D2 | 14 | 7 | 1.06 | 2.66 |
| D2-D3 | 28 | 14 | 1.50 | 3.10 |
| D3-D4 | 28 | 14 | 1.50 | 3.10 |
| D4-BTH1 | 42 | 21 | 1.83 | 3.43 |
| D5-D6 | 14 | 7 | 1.06 | 2.66 |
| D6-D4 | 14 | 7 | 1.06 | 2.66 |

Bảng 2.2 Tổng hợp lưu lượng nước thải mà các tuyến ống phục vụ xí đến bể tự hoại 2

| Đoạn ống | Thiết bị xí | N | qc (l/s) | qth (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-E2 | 14 | 7 | 1.06 | 2.66 |
| E2-E3 | 14 | 7 | 1.06 | 2.66 |
| E3-BTH2 | 42 | 21 | 1.83 | 3.43 |
| E4-E5 | 28 | 14 | 1.50 | 3.10 |
| E5-E3 | 28 | 14 | 1.50 | 3.10 |

Bảng 2.3: Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước xí đến bể tự hoại 1 (tính theo phần mềm Flowhy)

| Đoạn | L (m) | Q (l/s) | D (mm) | i | v (m/s) | ixL (m) | h (m) | h/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-D2 | 0.374 | 2.66 | 110 | 0.0091 | 0.796 | 0.003 | 0.042 | 0.382 |
| D2-D3 | 0.89 | 3.10 | 110 | 0.0091 | 0.828 | 0.008 | 0.046 | 0.416 |
| D3-D4 | 4.532 | 3.10 | 110 | 0.0091 | 0.828 | 0.041 | 0.046 | 0.416 |
| D4-BTH1 | 4.937 | 3.43 | 110 | 0.0091 | 0.85 | 0.045 | 0.048 | 0.441 |
| D5-D6 | 3.96 | 2.66 | 110 | 0.0091 | 0.796 | 0.036 | 0.042 | 0.382 |
| D6-D4 | 0.668 | 2.66 | 110 | 0.0091 | 0.796 | 0.002 | 0.042 | 0.382 |

Bảng 2.4: Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước xí đến bể tự hoại 1 (tính theo phần mềm Flowhy)

| Đoạn | L (m) | Q (l/s) | D (mm) | i | v (m/s) | ixL (m) | h (m) | h/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-E2 | 10.616 | 2.66 | 110 | 0.0091 | 0.796 | 0.039 | 0.042 | 0.382 |
| E2-E3 | 0.751 | 2.66 | 110 | 0.0091 | 0.796 | 0.003 | 0.042 | 0.382 |
| E3-BTH2 | 0.952 | 3.43 | 110 | 0.0091 | 0.85 | 0.003 | 0.048 | 0.441 |
| E4-E5 | 4.331 | 3.10 | 110 | 0.0091 | 0.828 | 0.015 | 0.046 | 0.416 |
| E5-E3 | 1.097 | 3.10 | 110 | 0.0091 | 0.828 | 0.004 | 0.046 | 0.416 |

b) Tính toán ống thải nước xám từ các ống đứng đến giếng thăm

Công thức tính toán:

qthđ= qc+ qdcmax

Trong đó:  qthđ: lưu lượng thoát nước thải nước xám mà đoạn ống phục vụ (l/s)

qc: lưu lượng nước cấp (l/s)

qdcmax = 0,2  (l/s) : Lưu lượng nước thải của thiết bị tắm hương sen

Lưu ý ở đây ta sẽ tính toán cho tuyến bất lợi nhất sau đó các tuyến khác thì lấy đường kính theo các đoạn đã tính toán có cùng lưu lượng.

Bảng 2.5: Tổng hợp lưu lượng nước thải các tuyến ống phục vụ nước xám đến giếng thăm 1

| Đoạn ống | Thiết bị vệ sinh |  | N | qc | qth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tắm hương sen | Chậu rửa mặt |  | (l/s) | (l/s) |
| M1-M2 | 14 | 14 | 14 | 1.50 | 1.70 |
| M2-M3 | 14 | 14 | 14 | 1.50 | 1.70 |
| M3-M4 | 28 | 28 | 28 | 2.12 | 2.32 |
| M4-G1 | 42 | 42 | 42 | 2.59 | 2.79 |
| M5-M3 | 14 | 14 | 14 | 1.50 | 1.70 |
| M6-M4 | 14 | 14 | 14 | 1.50 | 1.70 |

Bảng 2.6: Tổng hợp lưu lượng nước thải các tuyến ống phục vụ nước xám đến giếng thăm 2

| Đoạn ống | Thiết bị vệ sinh |  | N | qc | qth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tắm hương sen | Chậu rửa mặt |  | (l/s) | (l/s) |
| N1-N2 | 0 | 28 | 9.24 | 1.22 | 1.42 |
| N2-N3 | 0 | 28 | 9.24 | 1.22 | 1.42 |
| N3-G2 | 14 | 42 | 23.24 | 1.93 | 2.13 |
| N4-N3 | 14 | 14 | 14 | 1.50 | 1.70 |

Bảng 2.7: Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước xám đến giếng thăm 1 (tính theo phần mềm Flowhy)

| Đoạn | L (m) | Q (l/s) | D (mm) | i | v (m/s) | ixL (m) | h (m) | h/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-M2 | 0.126 | 1.70 | 75 | 0.0133 | 0.83 | 0.002 | 0.035 | 0.471 |
| M2-M3 | 6.565 | 1.70 | 75 | 0.0133 | 0.83 | 0.087 | 0.035 | 0.471 |
| M3-M4 | 0.89 | 2.32 | 90 | 0.0111 | 0.834 | 0.01 | 0.041 | 0.45 |
| M4-G1 | 9.845 | 2.79 | 90 | 0.0111 | 0.873 | 0.109 | 0.045 | 0.502 |
| M5-M3 | 0.09 | 1.70 | 75 | 0.0133 | 0.83 | 0.001 | 0.035 | 0.471 |
| M6-M4 | 0.09 | 1.70 | 75 | 0.0133 | 0.83 | 0.001 | 0.035 | 0.471 |

Bảng 2.8: Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước xám đến giếng thăm 2 (tính theo phần mềm Flowhy)

| Đoạn | L (m) | Q (l/s) | D (mm) | i | v (m/s) | ixL (m) | h (m) | h/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1-N2 | 0.16 | 1.42 | 75 | 0.0133 | 0.793 | 0.002 | 0.032 | 0.425 |
| N2-N3 | 12.662 | 1.42 | 75 | 0.0133 | 0.793 | 0.168 | 0.032 | 0.425 |
| N3-G2 | 5.135 | 2.13 | 75 | 0.0133 | 0.876 | 0.068 | 0.04 | 0.54 |
| N4-N3 | 4.800 | 1.70 | 75 | 0.0133 | 0.83 | 0.064 | 0.035 | 0.471 |

#### 2.2.1.3 Tính toán mạng lưới thoát nước sân nhà:

- Mạng lưới thoát nước sân nhà gồm thoát nước tắm, rửa và nước sau khi lắng cặn ở bể tự hoại. Hệ thống này đưa nước ra mạng lưới thoát nước chung của thành phố.

- Lưu lượng nước thải tính toán cho từng đoạn ống

qth  = qc + qdcmax + qra      (l/s)

Trong đó:      qthải: lưu lượng thoát nước (l/s)

qc: lưu lượng nước cấp tính toán theo đương lượng số thiết bị phục vụ  (l/s)

qdcmax = 0,2  (l/s) : Lưu lượng nước thải của thiết bị tắm hương sen

qra:  lưu lượng nước ra của bể tự hoại

Bảng 2.9 Tổng hợp lưu lượng mạng lưới thoát nước sân nhà

| Đoạn ống | Số thiết bị vệ sinh |  | N | qc (l/s) | qdcmax (l/s) | qra (l/s) | qth (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tắm hương sen | Chậu rửa mặt |  |  |  |  |  |
| BTH1-G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 |
| G1-G2 | 42 | 42 | 42 | 2.59 | 0.2 | 0 | 6.23 |
| G2-G3 | 56 | 84 | 65.24 | 3.23 | 0.2 | 0 | 9.66 |
| BTH2-G2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.43 | 3.43 |

Bảng 2.10 Tính thuỷ lực mạng lưới thoát nước sân nhà

| Đoạn | L (m) | Q (l/s) | D (mm) | i | v (m/s) | ixL (m) | h (m) | h/D | C.đất.Đ | C.đất.C | C.nuớc.Đ | C.nước.C | C.đáyC.Đ | C.đáyC.C | Đsâu C.Đ | Đsâu C.C | Góc.ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTH1-G1 | 1.92 | 3.43 | 110 | 0.0091 | 0.85 | 0.017 | 0.048 | 0.441 | 9.8 | 9.8 | 9.168 | 9.151 | 9.12 | 9.103 | 0.7 | 0.717 | 180 |
| G1-G2 | 6.653 | 6.23 | 125 | 0.0080 | 0.935 | 0.053 | 0.067 | 0.534 | 9.8 | 9.8 | 9.151 | 9.098 | 9.084 | 9.031 | 0.736 | 0.789 | 180 |
| G2-G3 | 2.945 | 9.66 | 160 | 0.0071 | 0.993 | 0.021 | 0.078 | 0.487 | 9.8 | 9.8 | 9.098 | 9.077 | 9.02 | 8.999 | 0.8 | 0.821 | 90 |
| BTH2-G2 | 5.826 | 3.43 | 110 | 0.0091 | 0.85 | 0.053 | 0.048 | 0.441 | 9.8 | 9.8 | 9.168 | 9.115 | 9.12 | 9.067 | 0.7 | 0.753 | 180 |

## 2.3 TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤC BỘ

- Để thoát nước ra cống thoát nước thành phố nước thành phố với nước thải từ thiết bị về sinh. Ta xử lí cục bộ bằng bể tự hoai rổi mới thoát ra mạng lưới thoát chung.

- Việc tính toán thể  tích bể tự hoại được tính theo quy phạm.

- Dung tích bể tự hoại được tính theo công thức (theo mục 3.1.4, trang 45, sách Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Cấp thoát nước trong nhà và công trình – TS. Nguyễn Phương Thảo):

Wb = Wn  + WC (m3)

Trong đó:

- Wb: Tổng thể tích của bể tự hoại (m3)

- Wn: Thể tính phần nước của bể (m3)

- Wc: Thể tích phần cặn của bể (m3)

Xác định thể tích phần nước của bể

Wn = N×q×Tn (m3)

Trong đó:

+ N: Tổng số người mà bể phục vụ

+ q: Tiêu chuẩn xả vào bể tự hoại của một người một ngày, lấy bằng 60 l/ng.ngđ với bể chỉ tiếp nhận nước đen

+ Tn: Thời gian lưu nước trong bể, lấy bằng 2 ngày

- Thể tích phần nước của bể là:

Wn = 112×60×2 = 13 440 (l) = 13,44 (m3)

Xác định phần cặn của bể và  tính toán dung tích bể

Wc = a×T×100-w1×b×c×N(100-w2)×1000  (m3)

Trong đó:

  - a: Tiêu chuẩn thải cặn, lấy a = 0,8 l/ng.ngđ

  - T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn, lấy T = 180 ngày

  - W1, W2: Độ ẩm của căn tươi vào bể và của cặn khi lên men có giá trị tương ứng là: W1 = 98%, W2 = 95%

- b: Hệ số kể đến độ giảm thể tích của cặn khi lên men, giảm 30% và lấy b = 0,7.

- c: Hệ số kển đến việc để lại phần cặn đă lên men khi hút cặn để giữ lại vi sinh vật giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng, lấy c = 1,2.

- Số người sử dụng bể tự hoại N = 112 người

Wc =a×T×100-w1×b×c×N(100-w2)×1000=0,8×180×(100-98)×0,7×1,2×112(100-95)×1000 = 5,42 (m3)

- Tổng thể tích của bể tự hoại

Wb = 13,44 + 5,42 = 18,86

- Chọn kích thước của bể:

Chọn 2 bể tự hoại, mỗi bể có kích thước B×H×L = 1,5×2×3,2 = 9,6 (m3)

- Ta  thiết kế bể tự hoại loại 2 ngăn, dung tích ngăn 1 băng 75% và dung tích ngăn còn lại là 25%.

- Ống nước vào và ra khỏi bể có đường kính D110

- Ống thông hơi D75

- Ống hút bùn cặn D200

- Cửa thông nước có kích thước là 150150 (mm2)

- Cửa thông khí có kích thước là 100100 (mm2)

- Chiều cao cửa thông nước bằng (0,4 – 0,6) H. Chọn bằng 0,5 H = 1 m

- Cửa thông cặn thiết kế 200x200 (mm2)

## TÍNH TOÁN THOÁT NƯỚC MƯA TRÊN MÁI NHÀ

### 2.4.1 Tính toán lưu lượng phục vụ thoát nước mưa,đường kính và số ống đứng

- Công thức xác định:

Fghmax = 20 × d2 ×

+ d: đường kích ống đứng ống chọn d = 50 (mm) = 5 (cm)

+ vp vận tốc phá hoại của ống, chọn vp = 2 m/s

+  hệ số dòng chảy, Ψ = 1

+ h5max: Lớp nước mưa trong 5 phút lớn nhất khi theo dõi trong nhiều năm, theo tài liệu khí tượng của Hà Nội, h = 15,9 mm

Fghmax =  20×52×21×15,9 = 62,9 (m2)

- Diện tích mái cần thoái nước

Fmái = 12,280 × 29,020 = 356,4 (m2)

- Số lượng ống đứng cần thiết.

N = FmaiFmaxgh= 356,462,9= 6 (ống)

Do cấu tạo mái của khách sạn ta lựa chọn bố trí 6 ống thoát nước mưa như bản vẽ

Vậy diện tích thực tế phục vụ của mỗi ống:

Fthực = 356,46 = 59,4 (m2)

Nước mưa sẽ được chảy đến ống đứng, vào hệ thống ống đứng thoát nước và vào hệ thống thoát nước mưa sân nhà và chảy ra hệ thống thoát nước thành phố.

Tính máng dẫn nước xênô

- Kích thước máng dẫn xác định dựa trên cơ sở lượng nước mưa thực tế chảy trên máng dẫn đến phễu thu và phải xác định dựa trên cơ sở tính toán thực tế.

- Lượng nước mưa lớn nhất chảy đến phễu thu được xác định theo công thức:

qmlmax = ψ×F×h5max300 (l/s)

Trong đó:

- F: Diện tích mái thực tế trên mặt bằng mà một phễu phục vụ (m2)

- qmlmax = 1×59,4×15,9300=3,15 (l/s)

- Chọn máng dẫn chữ nhật bằng bê tông trát vữa, tra biểu đồ tính toán thuỷ lực Hình 24.10, trang 308, sách Cấp thoát nước – GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ được các thông số kỹ thuật sau:

- Độ dốc lòng máng: i = 0,0025

- Chiều rộng máng: B = 10 cm

- Chiều cao lớp nước: H = 5 cm

- Vận tốc nước chảy trong máng: v = 0,6 m/s

Tính mương dẫn nước mưa xung quanh công trình

Tổng lưu lượng nước mưa lớn nhất là:

qmmax = 3,15×6 = 18,9 (l/s)

Dựa theo phần mềm Flowhy, ta chọn mương với kích thước B×H = 300×300, độ dốc i = 0,0025.

Ta có:

  - Vận tốc nước mưa chảy trong mương: 0,618 m/s ≥ 0,6 m/s

  - Chiều sâu lớp nước trong mương: 0,102 m

  - Độ đầy: 0,34 ≤ 0,5