- Bể chứa xây cao kín tầng hầm (chiều cao bể chứa bằng chiều cao tầng hầm)

- Bể chứa có cao độ mực nước cao nhất Hmax và cao độ mực nước thấp nhất Hmin

- Phải ghi cao độ các đường ống trên bản vẽ sơ đồ hệ thống cấp, thoát nước

- Công thức Wđh (trang 13 thuyết minh) bị sai. Phải là Wđh = Qb / n